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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pelo presente termo de Retificação do edital do Pregão Presencial Nº 037/2022 cujo OBJETO é a AQUISIÇÃO DE MACROS MEDIDORES PARA GESTÃO NO CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA, para a Secretaria Municipal de Água e Esgoto, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face da modificação extremamente necessária, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL: 

ACRESCENTANDO: 

 Onde lê-se: 
Fabricado de acordo com a NBR 14.005 da ABNT. 

 Leia-se: Fabricado de acordo com a Portaria Inmetro nº 155 de 30 de março de 2022. 


 Onde lê-se: 
Fabricado de acordo com a NBR 14.005 da ABNT. 

 Leia-se: Fabricado de acordo com a Portaria Inmetro nº 155 de 30 de março de 2022. 


Esclarecimentos 

Considerando a revogação da Portaria Inmetro n° 295, de 29 de junho de 2018 publicada no Diário Oficial da União em 02 de julho de 2018, Seção 1, página 58; e
da  Portaria Inmetro n° 280, de 28 de junho de 2021 publicada no Diário Oficial da União em 29 de junho de 2021, Seção 1, página 3, aplicar-se-á o que determina a Portaria nº 155 de 30 de março de 2022 no edital Pregão Presencial 037/2022. 

Item 1: - Conforme o novo RTM Portaria 155/2022, medidores de vazão nominal acima de 15 m3/h não homologados terão um prazo até 30/06/2022 para serem regularizados dentro do novo Regulamento Técnico Metrológico. Estabelecendo que os medidores de Qmáxima 50m³/h passam a ser equivalentes a Q3 40m³/h e R80, sendo eles, Q3 sua vazão permanente e R80 como Range, sua classe metrológica. Diante das considerações expostas acima, visando a ampla concorrência para o certame, solicitamos que seja aceito os medidores de acordo com a nova Portaria INMETRO N° 155 de 2022, sendo: Woltmann Horizontal DN65 2 1/2” Q3 40 m³/h R80 comprimento 200mm.
No item 1 do presente edital especifica-se um medidor Woltmann que atenda o diâmetro nominal de 60mm polegadas. Salientamos, no entanto, que de acordo com a norma NBR 14005, o diâmetro nominal correto para esse medidor é de "2 1/2" (65mm). Solicitamos, portanto, que seja aceito o medidor conforme a referida norma, com diâmetro nominal 65 mm "2 1/2" comprimento de 200mm.
Resposta: 
De acordo diante da revogação da Portaria Inmetro n° 295, de 29 de junho de 2018 publicada no Diário Oficial da União em 02 de julho de 2018, Seção 1, página 58; e
da  Portaria Inmetro n° 280, de 28 de junho de 2021 publicada no Diário Oficial da União em 29 de junho de 2021, Seção 1, página 37 

Item 2: - Conforme o novo RTM Portaria 155/2022, medidores de vazão nominal acima de 15 m3/h não homologados terão um prazo até 30/06/2022 para serem regularizados dentro do novo Regulamento Técnico Metrológico. Estabelecendo que os medidores de Qmáxima 80m³/h passam a ser equivalentes a Q3 63m³/h e R80, sendo eles, Q3 sua vazão permanente e R80 como Range, sua classe metrológica. Diante das considerações expostas acima, visando a ampla concorrência para o certame, solicitamos que seja aceito os medidores de acordo com a nova Portaria INMETRO N° 155 de 2022, sendo Woltmann Horizontal DN80 3” Q3 63 m³/h R80 comprimento 225mm
No item 2 do presente edital especifica-se um medidor Woltmann que atenda o diâmetro nominal de 85mm. Salientamos, no entanto, que de acordo com a norma NBR 14005, o diâmetro nominal correto para esse medidor é de 80 ("3"). Solicitamos, portanto, que seja aceito o medidor conforme a referida norma, com diâmetro nominal 80 mm "3" comprimento de 225mm.
Resposta: 
De acordo diante da revogação da Portaria Inmetro n° 295, de 29 de junho de 2018 publicada no Diário Oficial da União em 02 de julho de 2018, Seção 1, página 58; e
da  Portaria Inmetro n° 280, de 28 de junho de 2021 publicada no Diário Oficial da União em 29 de junho de 2021, Seção 1, página 37 

Item 3: - Conforme o novo RTM Portaria 155/2022, medidores de vazão nominal acima de 15 m3/h não homologados terão um prazo até 30/06/2022 para serem regularizados dentro do novo Regulamento Técnico Metrológico. Estabelecendo que os medidores de Qmáxima 120m3/h passam a ser equivalentes a Q3 100m3/h e R80, sendo eles, Q3 sua vazão permanente e R80 como Range, sua classe metrológica. Diante das considerações expostas acima, visando a ampla concorrência para o certame, solicitamos que seja aceito os medidores de acordo com a nova Portaria INMETRO N° 155 de 2022, sendo Woltmann Horizontal DN100 4” Q3 100 m3/h R80 comprimento 250mm.
É especificado Woltmann Vertical, porém o modelo de medidor Woltmann Vertical foi praticamente descontinuado no mercado nacional devido ao seu alto custo e complexidade de fabricação, bem como sua elevada perda de carga. Atualmente utiliza-se praticamente somente o medidor Woltmann Horizontal. Solicitamos, portanto, que seja aceito o medidor Woltmann horizontal
É especificado Woltmann Vertical, porém o modelo de medidor Woltmann Vertical foi praticamente descontinuado no mercado nacional devido ao seu alto custo e complexidade de fabricação, bem como sua elevada perda de carga. Atualmente utiliza-se praticamente somente o medidor Woltmann Horizontal. Solicitamos, portanto, que seja aceito o medidor Woltmann horizontal
Resposta: 
De acordo diante da revogação da Portaria Inmetro n° 295, de 29 de junho de 2018 publicada no Diário Oficial da União em 02 de julho de 2018, Seção 1, página 58; e
da  Portaria Inmetro n° 280, de 28 de junho de 2021 publicada no Diário Oficial da União em 29 de junho de 2021, Seção 1, página 37 
Item 4: - Conforme o novo RTM Portaria 155/2022, medidores de vazão nominal acima de 15 m3/h não homologados terão um prazo até 30/06/2022 para serem regularizados dentro do novo Regulamento Técnico Metrológico. Estabelecendo que os medidores de Qmáxima 300m3/h passam a ser equivalentes a Q3 160m3/h e R80, sendo eles, Q3 sua vazão permanente e R80 como Range, sua classe metrológica. Diante das considerações expostas acima, visando a ampla concorrência para o certame, solicitamos que seja aceito os medidores de acordo com a nova Portaria INMETRO N° 155 de 2022, sendo Woltmann Horizontal DN150 6” Q3 40 m3/h R80 comprimento 300mm. 
É especificado Woltmann Vertical, porém o modelo de medidor Woltmann Vertical foi praticamente descontinuado no mercado nacional devido ao seu alto custo e complexidade de fabricação, bem como sua elevada perda de carga. Atualmente utiliza-se praticamente somente o medidor Woltmann Horizontal. Solicitamos, portanto, que seja aceito o medidor Woltmann horizontal
Resposta: 
De acordo diante da revogação da Portaria Inmetro n° 295, de 29 de junho de 2018 publicada no Diário Oficial da União em 02 de julho de 2018, Seção 1, página 58; e
da  Portaria Inmetro n° 280, de 28 de junho de 2021 publicada no Diário Oficial da União em 29 de junho de 2021, Seção 1, página 37 
Item 5: - Conforme o novo RTM Portaria 155/2022, medidores de vazão nominal acima de 15 m3/h não homologados terão um prazo até 30/06/2022 para serem regularizados dentro do novo Regulamento Técnico Metrológico. Estabelecendo que os medidores de Qmáxima 800m3/h passam a ser equivalentes a Q3 630m3/h e R80, sendo eles, Q3 sua vazão permanente e R40 como Range, sua classe metrológica. Diante das considerações expostas acima, visando a ampla concorrência para o certame, solicitamos que seja aceito os medidores de acordo com a nova Portaria INMETRO N° 155 de 2022, sendo Woltmann Irrigaçao DN250 10” Q3 630 m3/h R40 comprimento 450mm.
É especificado Woltmann Vertical, porém o modelo de medidor Woltmann Vertical foi praticamente descontinuado no mercado nacional devido ao seu alto custo e complexidade de fabricação, bem como sua elevada perda de carga. Atualmente utiliza-se praticamente somente o medidor Woltmann Horizontal. Solicitamos, portanto, que seja aceito o medidor Woltmann horizontal Irrigação.
Resposta: 
De acordo diante da revogação da Portaria Inmetro n° 295, de 29 de junho de 2018 publicada no Diário Oficial da União em 02 de julho de 2018, Seção 1, página 58; e
da  Portaria Inmetro n° 280, de 28 de junho de 2021 publicada no Diário Oficial da União em 29 de junho de 2021, Seção 1, página 37



Marxiley Lima Azevedo
Secretaria Municipal de Água e Esgoto de Nova Era
Rua João Pinheiro, 91 – Centro – Nova Era – MG – CEP: 35920-000 – Fone: (31)3861-4200 – Fax: (31) 3861-4232
E-mail: gabinete@novaera.mg.gov.br                 	Home Page: www.novaera.mg.gov.br
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