## SERVIÇOS
ANEXO IX - PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS
|  |  |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA: | LOCALIDADE: |  |  | PÁGINA: | DATA BASE:
|  |  |  | SAA - Sistema de Abastecimento de Água | Nova Era - MG
ÍTEM | SUB- | DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO | PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL
| ÍTEM | [5 empty] | UNITÁRIO (R$) | C/ BDI | C/ BDI
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
| 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | vb | 1
Mobilização e desmobilização de obra - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em locais distantes de centros urbanos - 1,5% do custo direto da obra
TOTAL DO ITEM 1
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
2 |  | LINHA DE RECALQUE E ALIMENTAÇÃO
| 2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
|  | Instalação de placa de obra com 3,00 x 1,50m, em chapa galvanizada, conforme padrão |  |  | m² | 4.5
da PMNE.
Sinalização e Segurança de Obras
|  | Sinalização de transito com placas e cones |  |  | m | 800
| 2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
|  | Demolição de pavimento asfaltico, faixas menores ou iguais a 2,00m |  |  | m² | 18
|  | Demolição de pavimento em paralelepipedo, poliedrico e pre-moldado, de forma manual, com reaproveitamento |  |  | m² | 872.4
|  | Retirada de grama |  |  | m² | 75
| 2.3 | BOTA FORA DE MATERIAL DEMOLIDO
|  | Carga manual de material em geral, sem manuseio e arrumação do material |  |  | m³ | 6
|  | Carga e descarga mecânica de material em geral, sem manuseio e arrumação de material |  |  | m³ | 40
|  | Transporte de material em geral, com caminhão basculante de 10m³, em via urbana |  |  | m³/km | 230
(DMT-5Km)
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
| 2.4 | MOVIMENTO DE TERRA
|  | Escavação manual de valas, em solo seco, profundidade até 1,50m |  |  | m³ | 24
|  | Escavação mecânica de valas, em solo seco, profundidade até 1,50m, largura menor que 0,80 m |  |  | m³ | 496.5
|  | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de vala |  |  | m² | 456
|  | Aterro de valas e cavas de fundação, com controle do grau de compactação |  |  | m³ | 520.5
de no mínimo 97% do proctor normal
|  | Muro de arrimo em rip-rap (vegetativo) |  |  | m³ | 24
| 2.5 | MATERIAS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
|  | Montagens especiais em ferro fundido |  |  | kg | 320
|  | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 100mm |  |  | m | 132
|  | Assentamento de tubos e conexões de PVC, junta elástica, DN 100mm |  |  | m | 30
|  | Assentamento de tubos e conexões de PVC DEFOFO, junta elástica, DN 100mm |  |  | m | 714
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
| 2.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | Pavimentação de asfalto com base de minério, E=20cm e capa asfaltica de 5cm |  |  | m³ | 0.9
|  | Recomposição de pavimento em paralelepipedo, sobre colchão de areia, com reaproveitamento do material |  |  | m² | 872.4
|  | Pantio de grama em placas |  |  | m² | 75
|  | Caixa para proteção de registro de descarga e ventosa, em concreto, parede e = 15cm (fundo em concreto simples e tampo em concreto armado) inclusive assentamento de tampão de ferro fundido, nas seguintes dimensões internas, conforme projeto: (1,20 x 1,80) H=1,50m |  |  | unid | 2
|  | Poço de visita circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,00m, profundidade de 1,50 a 2,00m, inclusive tampão de ferro fundido, diâmetro de 60cm |  |  | unid | 2
TOTAL DO ITEM 2
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
3 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | Capina e limpeza manual do terreno |  |  | m² | 150
|  | Locação convencional de obras |  |  | m² | 15
| 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
|  | Escavação mecânica em solo seco, para dessaterro, profundidade até 1,50m |  |  | m³ | 25
|  | Escavação manual de valas em solo seco, fundação e base da bomba, profundidade |  |  | m³ | 7.65
até 1,50m
|  | Carga e descarga mecânica de material em geral, sem manuseio e arrumação de material |  |  | m³ | 35
|  | Transporte de material em geral, com caminhão basculante 10m³, em via urbana (DMT-5KM) |  |  | m³/km | 175
|  | Aterro de valas e cavas de fundação, com controle do grau de compactação |  |  | m³ | 4.75
de no mínimo 97% do proctor normal
| 3.3 | ESTRUTURAS E CONCRETO
|  | Montagem e desmontagem de forma de viga, em madeira serrada, 4 utilizações |  |  | m² | 18
|  | Preparo em betoneira de concreto estrutural fck 15Mpa |  |  | m³ | 6
|  | Lançamento e adensamento de concreto, altura ou profundidade até 1,50m |  |  | m³ | 6
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
|  | Fornecimento, corte, dobra e armação de aço CA-50 |  |  | Kg | 186
| 3.4 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
|  | Instalação de conjunto moto bomba horizontal, potência de 25CV, conforme projeto |  |  | unid | 2
| 3.5 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
|  | Montagens especiais em ferro fundido |  |  | Kg | 528
|  | Fornecimento e instalação de manômetro e seus acessórios, conforme projeto |  |  | unid | 1
|  | Instalação da ventosa com fornecimento dos materiais necessários, conforme projeto |  |  | unid | 1
| 3.6 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|  | Assentameto de quadro de comando de motores 25CV (QCM) |  |  | unid | 1
| 3.7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | Alvaneria de vedação com blocos de concreto (14x19x39)cm E=14cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira |  |  | m² | 26
|  | Alvenaria de bloco de concreto cheio (19x19x39)cm E=19cm, para fundação |  |  | m² | 8
|  | Telhamento com telha fibrocimento ondulada, E=6mm de 1,83x1,10m |  |  | m² | 21.6
|  | Caibros em madeira de lei (6x8)cm |  |  | m | 18
|  | Caixilho de ferro em cantoneira de 1/2", tipo basculante (1,20x0,60)m |  |  | unid | 1
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
|  | Fornecimento e assentamento de porta em chapa de aço, trapezoidal, com duas folhas |  |  | unid | 1
(1,20 x 2,10)m
|  | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 |  |  | m² | 52
|  | Reboco massa única, traço 1:2:6 |  |  | m² | 52
|  | Piso cimentado liso E=2,0cm, recoberto com nata de cimento |  |  | m² | 8.5
|  | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, |  |  | m³ | 0.5
E=2cm, inclusive base de concreto, com consumo mínimo de cimento de 150Kg/m³,
E=6cm
|  | Pintura de tubulação de ferro fundido, duas demãos, esmalte alto brilho |  |  | m² | 4
|  | Pintura em alvenaria, latex, duas demãos, sem massa corrida |  |  | m² | 52
|  | Pintura em esquadrias de ferro, duas demãos, esmalte alto brilho |  |  | m² | 8
|  | Vidro liso comum, E=3mm |  |  | m² | 1
|  | Cerca com mourões de concreto, seção "T" ponta inclinada,10 x 10 cm, fechada com tela galvanizada 2x2", fio 16, com 1,80m de altura |  |  | m | 30
|  | Portão para pedestre com tubo de 1 1/2", fechado com tela galvanizada 2x2" com 1,00x1,80m |  |  | unid | 1
|  | Plantio de grama em placas |  |  | m² | 20
TOTAL DO ÍTEM 3
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
PMNE
ORÇAMENTO

## MATERIAIS(1)
ANEXO IX - PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS
|  |  |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA: | LOCALIDADE: |  |  | PÁGINA: | DATA BASE:
|  |  |  | SAA - Sistema de Abastecimento de Água | Nova Era - MG
ÍTEM | SUB- | DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO | PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL
| ÍTEM | [5 empty] | UNITÁRIO (R$) | C/ BDI | C/ BDI
2 |  | LINHA DE RECALQUE E ALIMENTAÇÃO
| 2.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA FABRICADO
CONFORME NBR 5647 (PBA)
| 2.1.1 | Tubo PVC PBA JEI CL15 DN 100 |  |  | m | 30
| 2.2 | PEÇAS E CONEXÕES PARA TUBOS DE PVC RÍGIDO (PBA) FABRICADOS CONFORME
NBR 9815 E NBR 10351
| 2.2.1 | Tê PVC JE BBB PBA DN 100x100 |  |  | pç | 1
| 2.2.2 | Luva de correr PVC JE PBA DN 100 |  |  | pç | 2
| 2.2.3 | Adaptador PVC bolsa PBA x Ponta FoFo DN 100x100 |  |  | pç | 1
| 2.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PRESSÃO NOMINAL DE TRABALHO DE 10Kgf/cm², FABRICADO CONFORME NBR 7665
| 2.3.1 | Tubo de PVC DEFOFO PB JEI DN 100 |  |  | m | 714
| 2.4 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA
CLASSE K-9, FABRICADO CONFORME NBR 7663
| 2.4.1 | Tubo FoFo K-9 JGS (TK9 JGS) DN 100 |  |  | m | 60
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
| 2.4.2 | Tubo FoFo K-9 JGSTI (TK9 JGSTI) DN 100 |  |  | m | 72
| 2.5 | CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA JUNTAS ELÁSTICAS (NBR7674)
FABRICADO CONFORME NBR 7675
| 2.5.1 | Curva 90° com bolsas (C 90° JE) DN 100 |  |  | pç | 7
| 2.5.2 | Curva 45° com bolsas (C 45° JTI) DN 100 |  |  | pç | 2
| 2.5.3 | Curva 22°30' com bolsas (C 22°30' JTI) DN 100 |  |  | pç | 1
| 2.5.4 | Extremidade flange e bolsa JGS PN16 DN 100 |  |  | pç | 2
| 2.5.5 | Luva de correr junta mecânica DN 100 |  |  | pç | 2
| 2.6 | CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA JUNTAS FLANGEADAS, FABRICADA
CONFORME NBR 7675
| 2.6.1 | Extremidade flange e ponta
|  | EFP PN16 DN 100 |  |  | pç | 3
| 2.6.2 | Tê com flanges
|  | TFF PN16 DN 100x100 |  |  | pç | 3
| 2.7 | REGISTRO EURO23, COM FLANGES E CABEÇOTE,CORPO CURTO, CONF. NBR 7675
|  | R23FC PN16 DN 100 |  |  | pç | 4
| 2.8 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA PROTEÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM FERRO FUNDIDO
DATA:
| 2.8.1 | Válvula de retenção tipo portinhola dupla fabricada em ferro fundido dúctil para instalação
entre flanges da NBR 7675, inclusive tirantes
|  | VRPD PN16 DN 100 |  |  | pç | 1
| 2.8.2 | Ventosa de tríplice função fabricada em ferro fundido dúctil com flanges, conforme NBR 7675
|  | VTF PN16 DN 100 |  |  | pç | 2
| 2.9 | ACESSÓRIOS PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO COM JUNTAS FLANGEADAS
FABRICADAS CONFORME NBR 7560 E NBR 7675
| 2.9.1 | Arruelas de amianto grafitado para flanges, pressão nominal 16Kgf/cm², para atender as
conexões da NBR 7675
|  | AAF PN16 DN 100 |  |  | pç | 13
| 2.9.2 | Parafusos sextavados de aço carbono galvanizado, com porca e rosca total, fabricados
conforme PB 25 e NBR 8855
|  | PPF PN16 ø 16mm L = 80mm |  |  | pç | 104
| 2.10 | DIVERSOS
| 2.10.1 | Tampão de ferro fundido articulado, classe D400, carga máxima 40t, redondo tampa 600mm |  |  | pç | 2
TOTAL DO ITEM 2
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
3 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
| 3.1 | CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL, MONTADO EM BASE DE AÇO ESTRUTURAL, CONFORME PROJETO E AS CARACTERÍSTICAS A SEGUIR: |  |  | cj | 2
| 3.1.1 | CONDIÇÕES DE OPERAÇÕES DA BOMBA:
Líquido a recalcar - água tratada
Vazão - 4,70 l/s ~ 17m³/h
Altura manométrica total - 105 mca
NPSH disponível - bomba trabalha afogada
| 3.1.2 | MOTOR DE INDUÇÃO DO CONJUNTO HORIZONTAL
Motor elétrico de indução, assíncrono com carcaça a prova de respingos e rotor em curto
circuito, conforme NBR 7094
Número de fases - 3
Frequência - 60Hz
Tensão - 220/380V
Potência nominal - 25CV
Rotação a plena carga - 3500rpm
Categoria - N(NBR 7094)
Fator de serviço - 1,10
Classe de isolamento - B(130ºC)
Grau de proteção - IP54
Número de terminais acessíveis - 3
Regime - contínuo
| 3.1.3 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM AÇO L=0,30m, FURAÇÃO DN 100 CONFORME NBR 7675, |  |  | pç | 2
FURAÇÃO DNS CONFORME FLANGE DE SUCÇÃO DA BOMBA
| 3.1.4 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM AÇO L=0,30m, FURAÇÃO DN 80 CONFORME NBR 7675, |  |  | pç | 2
FURAÇÃO DNR CONFORME FLANGE DE RECALQUE DA BOMBA
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
| 3.2 | TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO COM JUNTAS FLANGEADAS,
CLASSE K-9, FABRICADOS CONFORME NBR 7560
| 3.2.1 | Tubos com flanges
|  | TFL L = 1,20m PN10 DN 100 |  |  | pç | 1
|  | TFL L = 0,80m PN10 DN 100 |  |  | pç | 1
|  | TFL L = 1,10m PN16 DN 100 |  |  | pç | 2
|  | TFL L = 0,70m PN16 DN 100 |  |  | pç | 1
| 3.2.2 | Tubos com flanges e ponta
|  | TFP L=2,20m PN16 DN 100 |  |  | pç | 1
| 3.3 | CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA JUNTAS ELÁSTICAS TRAVADAS T.I.
(NBR 7674), FABRICADAS CONFORME NBR 7675
| 3.3.1 | Curva de 90° com bolsa JTI DN 100 |  |  | pç | 1
| 3.4 | CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA JUNTAS FLANGEADAS FABRICADAS
CONFORNE NBR 7675
| 3.4.1 | Carretel completo
|  | CLC PN10/16 DN 100 |  |  | pç | 2
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
| 3.4.2 | Curva 90º com flanges
|  | Curva 90° FF PN10 DN 100 |  |  | pç | 1
|  | Curva 90° FF PN16 DN 100 |  |  | pç | 1
|  | Curva 90° FF PN16 DN 80 |  |  | pç | 2
| 3.4.3 | Flange cego
|  | FC PN16 DN 100 |  |  | pç | 1
| 3.4.4 | Tê flangeado
|  | TFF PN10 DN 100x100 |  |  | pç | 1
| 3.4.5 | Junção 45° com flanges
|  | YFF PN16 DN 100x80 |  |  | pç | 2
| 3.4.6 | Toco com flanges
|  | TOF L=0,25m PN16 DN 80 |  |  | pç | 2
| 3.5 | REGISTRO EURO 23, COM FLANGES E VOLANTE, CORPO CURTO, CONFORME
NBR 7675
| 3.5.1 | R23FV PN10 DN 100 |  |  | pç | 2
| 3.5.2 | R23FV PN16 DN 80 |  |  | pç | 2
| 3.6 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA PROTEÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM FERRO FUNDIDO
| 3.6.1 | Válvula de retenção tipo portinhola dupla fabricada em ferro fundido dúctil para instalação
entre flanges da NBR 7675, inclusive tirantes
|  | VRPD PN16 DN 80 |  |  | pç | 2
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
| 3.6.2 | Ventosa simples com rosca fabricada em ferro fundido dúctil, rosca conforme NBR 6414,
pressão de trabalho máxima 2,5 Mpa
|  | VSCR 1" |  |  | pç | 1
| 3.7 | ACESSÓRIOS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO COM JUNTAS
FLANGEADAS FABRICADAS CONFORME NBR 7560 E NBR 7675
| 3.7.1 | Arruelas de borracha para flange, pressão nominal de 10Kgf/cm² para atender as conexões
da NBR 7675
|  | ABF PN10 DN 100 |  |  | pç | 10
| 3.7.2 | Arruelas de amianto grafitado para flanges, pressão nominal 16Kgf/cm² para atender as
conexões da NBR 7675
|  | AAF PN16 DN 80 |  |  | pç | 12
|  | AAF PN16 DN 100 |  |  | pç | 8
| 3.7.3 | Parafusos sextavados de aço carbono galvanizado, com porca e rosca total, fabricados
conforme PB25 e NBR 8855
|  | PPF PN16 ø 16mm L = 80mm |  |  | pç | 168
| 3.8 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO, COM CHAVE SOFT STARTER, 2x25CV / 220V TRIFÁSICO, CHAVE SELETORA MAN-O-AUT, CHAVE SELETORA M1-O-M2 |  |  | pç | 1
TOTAL DO ÍTEM 3
DATA: |  |  | NOME E CARGO:
PMNE
ORÇAMENTO

## MATERIAIS(2)
ANEXO IX - PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Objeto: | Perfuração/cravação por método não destrutivo - MND, para rede de abastecimento de água do bairro Colina |  |  | BDI:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Preço referência | Descrição | Qtde. | Un. | P.Unit | P. Unit. com BDI | P. Total
4 |  | PERFURAÇÃO/CRAVAÇÃO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - MND
4.1 | Cotações | Execução de perfuração ou cravação horizontal pelo método não destrutivo, incluindo instalação completa de tubo camisa em aço inox Ø273,05mm e tubo em ferro fundido JGSTI DN 100mm, conforme Projeto Básico fornecido pela Prefeitura de Nova Era/MG | 30 | m
4.2 | Composição | Tubo com costura 273,05mm x 4,19mm 304/L ASTM312 DEC. ASME/NA 6000mm Plana - Tubo em aço inox com 6,0m | 5 | und
4.3 | SET PROJ-EXE-060 | Projeto Executivo de perfuração horizontal pelo método não destrutivo - MND | 3 | PR A1
SUB-TOTAL
TOTAL DO ITEM 4
Instruções:
1) Os preços unitários da planilha são referenciais, limites máximos permitidos e correspondem ao custo total de cada serviço. Foram utilizados preços de referência com desoneração, conforme Lei 13.161/2015.
2) Estão incluídos nos custos de cada item: Fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos + mão de obra + encargos sociais + encargos complementares. No preço unitário estão incluidos todos os componentes necessários para execução de cada serviço, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para o seu desenvolvimento.
3) Os Encargos complementares são custos associados à mão de obra - alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas e outros.
4) O BDI adotado foi de 32,01%, com desoneração, conforme Acórdão nº 2622/2013 e Lei 13.161 de 31/08/15. Os percentuais adotados para o cálculo do BDI estão detalhados em planilha anexa. Conforme legislação tributária Municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 90,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%.
5) A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Lei 13.161/2015, desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente à 4,5% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais.
6) Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Planilha Orçamentária, Especificação Técnica e Projetos.
7) Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto nesta planilha, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do(s) mesmo(s), de acordo com os limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93.
8) Os LICITANTES deverão apresentar composição do BDI utilizado em sua proposta comercial, detalhando cada percentual separadamente (Administração central, seguros, riscos, garantias, despesas financeiras, lucro/remuneração, impostos). O percentual de ISS deverá seguir a legislação Municipal. A CONTRATANTE realizará retenção do ISS conforme alíquota adotada na composição da empresa vencedora do processo licitatório.

## RESUMO GERAL
ANEXO IX - PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS
[7 empty] | 25 | 100
|  |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA: | Localidade | PÁGINA | DATA BASE: | 15 | 100
|  |  | SAA - Sistema de Abastecimento de Água | Nova Era - MG
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | PREÇO OBRAS (R$) | PREÇO MATERIAIS (R$)
|  |  |  | C/ BDI | C/ BDI
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2 | LINHA DE RECALQUE E ALIMENTAÇÃO
3 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA
4 | PERFURAÇÃO/CRAVAÇÃO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - MND
SOMA
TOTAL GERAL
DATA: |  | NOME E CARGO:
PMNE
ORÇAMENTO